### Технические характеристики устройства КП

| Характеристика (параметр) | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Количество дискретных входов с параметрами: | 15 |  |
| входное сопротивление | 510 кОм |  |
| уровень логического «0» | < 100 В переменного тока |  |
| уровень логической «1» | >130 В переменного тока |  |
| максимально допустимое входное напряжение | 600 В |  |
| Количество дискретных входов с параметрами: | 4 | *) |
| входное сопротивление | 2 кОм |  |
| минимальное входное напряжение срабатывания | 12 В постоянного тока |  |
| максимально допустимое входное напряжение | 36 В постоянного тока |  |
| Количество дискретных релейных выходов с параметрами: | 4 |  |
| напряжение коммутации переменного тока | 220 В |  |
| максимальный ток коммутации | 2 А |  |
| Количество дискретных выходов типа „открытый коллектор” с параметрами: | 4 |  |
| максимальное напряжение коммутации | 36 В постоянного тока |  |
| максимальный ток коммутации | 50 мА |  |
| Протокол модема | V23 |  |
| Скорость обмена модема | (300, 600, 1200) Бод |  |
| Интерфейс канала связи 1 | RS-232 |  |
| Максимальная скорость обмена канала связи 1 | 115200 Бод |  |
| Интерфейс сетевого канала связи 2 | RS-485 |  |
| Максимальная скорость обмена канала связи 2 | 115200 Бод |  |
| Напряжение питания устройства КП | 220В, 50Гц (трехфазное) | КП работоспособно при наличии питания хотя бы на одной из фаз |
| Потребляемая мощность | не более 10ВА |  |
| Конструктивное исполнение: металлический шкаф настенного типа с габаритными размерами | (420х330х150) мм |  |
| Диапазон рабочих температур | (-30+60) оС |  |
| Масса | не более 8 кг |  |
| Класс пылевлагозащиты | IP54 | по ГОСТ14254 |

*) Эти дискретные входы могут использоваться для приема числоимпульсных сигналов с частотой импульсов 100Гц и длительностью – не менее 10мсек.